威海市水务集团有限公司

主要材料技术要求

2021年

目  录

一、管材	2

（一）球墨铸铁管	2

（二）钢管	5

（三）衬塑钢管	6

（四）涂塑钢管	7

（五）PE管	9

二、水表	9

（一）执行标准	9

（二）技术要求	10

1.DN15-40LXS冷水水表	10

2.DN40-300饮用水冷水水表	14

3.冷水水表配件	18

4.光电直读式远传水表	18

5.光电直读干式有线远传水表中继设备	21

6.系统可靠性	23

三、阀门	25

（一）铜球阀	25

（二）伸缩接铜球阀	26

（三）带锁铜球阀	28

（四）闸阀	29

（五）蝶阀	30

（六）多功能水泵控制阀	31

（七）减压阀	34

（八）铜闸阀、铜截止阀及铜排气阀	37

（九）排气阀	38

四、其它管件	39

（一）铝塑管件	39

（二）衬塑管件	41

（三）涂塑管件	43

（四）分水器	44

（五）球墨铸铁井盖	44

（六）地上消火栓	44

（七）低阻力倒流防止器	45

（八）胶圈、胶垫	48

（九）止脱胶圈	48

（十）螺栓	49

五、无负压设备	49

六、保温发泡	50

（一）技术要求	50

（二）详细要求	50

（三）预制保温管件	52

（四）保温接头（补口）	52

（五）玻璃棉保温管	54

（六）橡塑海绵保温管	55

（七）聚乙烯保温板	56

（八）挤塑板	57

七、其它	58

（一）灰砖	58

（二）红砖	60

（三）混凝土	60

主要材料技术

一、管材

室外给水管道DN100及以上管径的管材应使用球墨铸铁管，DN100以下管径的应使用衬塑钢管或涂塑钢管，技术要求如下：

（一）球墨铸铁管

1.技术要求

球墨铸铁管设计内防腐采用水泥砂浆。外防腐采用喷锌并涂覆沥青防腐漆。金属锌喷涂的厚度应不小于130g/㎡，金属锌的含锌量至少为99.95%。

（1）管件的规格尺寸以及质量要求执行GB/T13295-2019《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》标准;

（2）管件内衬水泥砂浆，外喷镀锌沥青，分别执行ISO4179和ISO8179标准。

（3）符合GB/T13295-2019《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》。

（4）检测方法、检验规则、尺寸、外形、重量及允许偏差、标志、包装、质量证明、运输和贮存及技术要求等均按GB/T13295-2019标准执行。

2.力学性能

管子采用离心铸造工艺生产，并且必须经过退火处理，力学性能如下所示：抗拉强度（MPa）≥420,硬度（HBW）≤230。

3.尺寸、外形、重量

（1）接口采用滑入式T型接口，尺寸符合GB/T13295-2019标准的规定。

（2）有效长度L=6000mm,等级采用K9。

（3）铸铁管的端面应与轴线相垂直。

（4）管道规格尺寸及允许偏差应符合GB/T13295-2019的规定。

（5）重量验收：按国家标准计算，标准质量公差允许误差为±3%。

4.质量要求

（1）球墨铸铁管的材质应为铁素体基体的球墨铸铁。在组织中应有一定数量的球状石墨。

（2）水压试验、抗拉强度、伸长率应符合GB/T13295-2019标准的规定。

（3）表面硬度不得大于230HBW。

（4）内外表面不允许有妨碍使用的缺陷。

（5）铸铁管内部采用水泥砂浆内衬，外部采用喷锌沥青涂层，涂覆前，内外表面应光洁，无铁锈、铁片。涂覆后，内外表面应光洁，涂层均匀、粘附牢固，并不因气候冷热而发生异常。水泥砂浆内衬管道糙率要求小于0.013。金属锌喷涂的厚度应不小于130g/㎡，金属锌的含锌量至少为99.95%。

（6）在插口外表面用白漆喷涂插入标记，按GB/T13295-2019标准执行。

（7）球墨铸铁管及管件每个承口提供配套胶圈，并按胶圈总数的1%提供备用量。

（8）管子出厂自带内衬水泥砂浆、外壁涂沥青，内衬水泥符合ISO4179标准，外涂沥青符合ISO8179标准。

（9）检测项目、检验方法、检验规则按GB/T13295-2019标准执行。

5.技术要求

（1）产品成品质量ISO6892金属材料拉伸试验。ISO6506金属材料—硬度试验—布氏硬度试验。ISO4179压力管线用球墨铸铁管—离心水泥砂浆内衬。ISO8179球墨铸铁管表面涂锌,符合ISO16132-2004标准。

（2）管道为T型承插式橡胶密封圈接口。

（3）管和管件的标准壁厚e=k（0.5+0.001DN）其中：e—标准壁厚，mm；DN—公称直径：mm；K—壁厚级别系数，取：…8、9、10、11、12…直管K取9。

（4）管道、管件的质量：铸造后经适当的热处理以达到要求的机械性能，管子应能进行切割、钻孔和机械加工。

（5）接口公差：为保证管道和管件的互换性，管道和管件在插口端的外径公差不应大于1mm。

（6）平直度：当管子在约为管长2/3间距的两个台架上进行滚动检查时，最大偏差fm不应大于管有效长度L的0.125%，即：fm（mm）≤0.125%L。

（7）力学性能：球墨铸铁管的力学性能符合GB/T13295标准规定：抗拉强度≥420N/mm2，抗弯强度≥500N/mm2，延伸率≥10%；管件的力学性能符合GB/T13295标准规定：抗拉强度≥400N/mm2，延伸率≥5%。

（8）水压试验

①球墨铸铁管涂敷前逐个进行水压试验，实验压力数值符合GB13295—2019标准。

②球墨铸铁管件涂敷前逐个进行水压实验，实验压力数值符合GB13295—2019标准规定。

（9）承口必须做防锈处理。

（10）标记:每根管、管件和附件有以下标记：a）生产厂商b）公称直径c）生产批次号（序号）。

（11）壁厚：K9。

（二）钢管

无缝钢管性能参数满足GB/T8163-2018《输送流体用无缝钢管》的要求；螺旋缝钢管性能参数满足GB/T9711-2017《石油天然气工业管线输送系统用钢管》的要求。

（1）无缝钢管是指采用热成型工艺制造的不带焊缝的钢管，在热成型后，进行冷定径或冷精整，以获得需要的外形、尺寸及性能。

①外径和壁厚允许偏差符合GB/T8163-2018中表1和表2的要求；

②钢管的内外表面应光滑，不应有目视可见的裂纹、折叠、结疤和离层。这些缺陷应完全清除，清除深度应不超过公称壁厚的下偏差，清理处的实际壁厚应不小于壁厚所允许的最小值。

（2）螺旋焊接钢管是指以带钢卷板为原材料，按一定的螺旋线的角度卷成管坯，然后将管缝焊接起来制成，采用埋弧焊接工艺制造的带有一条螺旋焊缝的钢管。

①原材料即带钢卷，焊丝，焊剂。在投入前都要经过严格的理化检验。带钢头尾对接，采用单丝或双丝埋弧焊接，在卷成钢管后采用自动埋弧焊补焊。成型前，带钢经过矫平、剪边、刨边，表面清理输送和予弯边处理。

②焊完的焊缝均经过在线连续超声波自动探伤仪检查，保证100％的螺旋焊缝的无损检测覆盖率。

③钢管的内外表面应光滑，不允许有折叠、裂纹、分层、搭焊、断弧、烧穿及其他修磨后深度超过壁厚下偏差的缺陷。这些缺陷应完全清除，清除处的剩余厚度应不小于壁厚偏差所允许的最小值。

（3）钢管制造工艺和产品规范水平满足PSL1等级标准。

（4）钢管均按长度交货，螺旋缝钢管每根长度12米，其他长度响应图纸要求；无缝钢管长度响应图纸要求。钢管长度均不允许出现负偏差。

（5）无缝钢管壁厚不允许出现负偏差，上偏差控制在0.5mm以内;螺旋缝钢管壁厚下偏差控制在0.5mm以内且不超过5%（以两者较小值为准）。

其中，钢管防腐方式采用外三油两布内环氧树脂漆、内外环氧树脂粉末或内环氧树脂漆方式。

“三油两布”是指在清理除锈后的管道上，涂抹一层“防腐油”后，缠裹一层“玻璃丝布”，然后再涂抹一层“防腐油”。待“防腐油”干后，再涂抹一层“防腐油”，缠裹一层“玻璃丝布”，表面再均匀完整的涂抹一层“防腐油”。

防腐厚度要求：三油两布不少于2.5mm，环氧树脂不少于1mm。

钢管防腐必须达到相应标准要求，满足水质要求。

（三）衬塑钢管

1.衬塑钢管

满足GB/T28897—2012《中华人民共和国国家标准钢塑复合管》的标准要求。衬塑钢管是以钢管为基管（基管品牌为浙江金洲、天津友发、天津利达等同档次及以上产品），在其外表面镀锌，内壁粘衬薄壁塑料管的钢塑复合管。内表面衬塑层材质为聚乙烯，内衬塑聚乙烯原料必须使用中石油或者中石化等同档次产品。

（1）尺寸、重量及允许偏差

衬塑钢管基管外径和壁厚及允许偏差应符合基管所执行GB/T28897—2012的规定。

长度：衬塑钢管的通常长度为6000mm，其允许偏差为0-20mm，不允许负偏差，衬塑钢管按长度交货。

（2）塑层尺寸及允许偏差

衬塑钢管塑层尺寸及允许偏差应符合GB/T28897—2012表1的规定。

（3）基管为直缝或螺旋缝的焊接钢管符合GB/T3091的规定，基管外防腐镀锌层应符合GB/T3091的规定。

（4）衬塑用直缝焊接钢管内应除去内毛刺，衬塑用直缝焊接钢管内毛刺残留高度应不大于衬塑层规定厚度的1/3。

（5）给水用内衬聚乙烯衬塑管的内衬塑料材料应符合GB/T13663对塑料材料的要求。

（6）粘结剂塑层与钢管之间的胶粘剂应符合相应塑层材料所需的粘接性能要求。

（7）衬塑钢管的基管与内衬塑料层之间结合强度不应小于1.0MPa。

（8）外覆塑层剥离强度应不小于35N/cm，基管为螺旋缝埋弧焊钢管的衬塑复合钢管，基管与内衬塑料层之间的剥离强度应不小于35N/cm。

（9）卫生要求

输送生活饮用水衬塑钢管的内塑料层应符合GB/T17219的规定。

（四）涂塑钢管

满足GB/T28897—2012《中华人民共和国国家标准钢塑复合管》的标准要求。涂塑钢管以钢管为基管（基管品牌为浙江金洲、天津友发、天津利达等同档次及以上产品），在其内外表面熔融一层塑料粉末的钢塑管以及外表面镀锌、内表面熔融一层塑料粉末的钢塑复合管。涂塑层材质为环氧树脂（原料必须使用中石油或者中石化等同档次产品）。

1.尺寸、重量及允许偏差

涂塑钢管基管外径和壁厚及允许偏差应符合基管所执行GB/T28897—2012的规定。

长度：涂塑钢管的通常长度为6000mm，其允许偏差为0-20mm，不允许负偏差，涂塑钢管按长度交货。

塑层尺寸及允许偏差：涂塑钢管塑层尺寸及允许偏差应符合GB/T28897—2012表1的规定。

2.基管为直缝或螺旋缝的焊接钢管符合GB/T3091的规定，基管外防腐镀锌层应符合GB/T3091的规定。

3.涂塑用直缝焊接钢管内毛刺残留高度应不大于0.5mm。

4.给水用涂塑材料用环氧树脂(EP)粉末应符合下表的规定。

表：环氧树脂粉末的性能

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度/(g/cm3) | 1.3-1.5 | GB/T1033.1 |
| 粒度分布/% | 筛上150筛上2502 | GB/T6554 |
| 不挥发物含量/% | 299.5 | GB/T6554 |
| 水平流动性/mm | 22~28 | GB/T6554 |
| 胶化时间/s | <120(200℃) | GB/T6554 |
| 冲击强度/(kg•cm) | 250 | GB/T1732 |
| 弯曲试验(φ2mm) | 合格 | GB/T6742 |
| 卫生性能 (输送生活冷热水、饮用水) | 符合GB/T17219的要求 |  |

5.粘结剂塑层与钢管之间的胶粘剂应符合相应塑层材料所需的粘接性能要求。

6.涂塑复合钢管的基管与内涂塑料层之间结合强度不应小1.0MPa。

7.外覆塑层剥离强度应不小于35N/cm，基管为螺旋缝埋弧焊钢管的涂塑钢管，基管与内衬涂料层之间的剥离强度应不小于35N/cm。

8.卫生要求

输送生活饮用水涂塑钢管的内塑料层应符合GB/T17219的规定。

（五）PE管

技术要求：管材及管件质量满足《给水用聚乙烯（ＰＥ）管材》ＧＢ/Ｔ13663-2018，验收满足《PE管道安装技术规程》中相关规定，必须符合国际质量体系认证，使用国标ＰＥ100级原料生产，管材颜色为黑色，黑色管上应有蓝色色条，色条沿管材纵向至少有三条。

二、水表

室外给水管道DN15-DN40口径的水表应采用旋翼式水表，DN50及以上的水表应采用WPD螺翼式水表，高层室内水表应采用光电直读式远传水表。随着智慧水务应用普及，室外水表逐步推广采用光电直读式远传水表。

本技术要求主要包括饮用水冷水水表及配件配套的技术要求。

（一）执行标准

1.应遵循的法律法规和标准规范：

中华人民共和国计量法强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定（试行）。

2.应符合标准：

①GB/T778-2018《封闭满管道中水流量的测量饮用水冷水水表和热水水表》

②CJ266-2008《饮用水冷水水表安全规则》

③JJG162-2019《冷水水表检定规程》

④GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

（二）技术要求

1.DN15-40LXS冷水水表

（1）表壳

①铸造铅黄铜ZCuZn40Pb2(GB/T1176-2013)；

②球墨铸铁QT450-10（GB/T1348-2019)；

③聚酯喷涂；

④水蓝色。

（2）管接头

铸造铅黄铜ZCuZn40Pb2(GB/T1176-2013)；

采用铸造铅黄铜生产的管接头尺寸和重量见图A.1和表A.1

图A.1

表A.1管接头尺寸及重量

| 水表管接头 ≥ | 控制尺寸mm |  |  |  | 重量g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L±1 | L1 | D | D1 |  |
| R1/2 | 45 | 3.0 | 15 | 24.0 | ≥46 |
| R3/4 | 50 | 3.0 | 20 | 29.5 | ≥75 |
| R1 | 58 | 3.5 | 25 | 38.5 | ≥140 |
| R11/4 | 60 | 4.0 | 32 | 44.5 | ≥240 |
| R11/2 | 62 | 4.0 | 40 | 56.0 | ≥280 |

（3）连接螺母和水表罩子

铸造铅黄铜ZCuZn40Pb2（GB/T1176-2013）；

采用铸造铅黄铜生产的连接螺母和水表罩子尺寸和重量见图A.2和表A.2、图A.3和表A.3。

图A.2连接螺母

表A.2连接螺母尺寸及重量

| 水表连接螺纹 | 控制尺寸mm |  |  | 重量g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | H | h |  |
| G3/4 | 30 | 16 | 3.0 | ≥38 |
| G1 | 37 | 18 | 3.5 | ≥60 |
| G11/4 | 46 | 21 | 4.0 | ≥95 |
| G11/2 | 52 | 22 | 4.0 | ≥120 |
| G2 | 65 | 24 | 4.5 | ≥220 |

本标准仅适用于连接螺纹为M80×2、M85×2和M105×2的水表罩子。

图A.3水表罩子

表A.3水表罩子尺寸及重量

| 水表公称口径mm | 控制尺寸mm |  |  |  |  |  | 重量g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D1 | L | h1 | h2 | h3 |  |
|  |  |  | ≥ |  |  |  |  |
| 15 | 85 | M80×2 | 2.3 | 12 | 3.0 | 22.5 | ≥170 |
| 20 | 85 | M80×2 | 2.3 | 12 | 3.0 | 22.5 | ≥170 |
| 25 | 90 | M85×2 | 2.5 | 12.5 | 3.2 | 24.0 | ≥200 |
| 40 | 112 | M105×2 | 3.0 | 13 | 4.5 | 27.0 | ≥450 |

水表的表玻璃应为钢化表玻璃，并符合JB/T8480-86的规定。

（4）控制尺寸

①表壳、表玻璃、表罩、表接头、连接螺母的控制尺寸应当满足上表及CJ266-2008标准；

②经机械加工的水表零件，基线性尺寸的未注公差应符GB/T1804-C级；

③螺纹应符合GB2516、GB7306和GB7307的标准。

（5）其他材料应符合相应的国家行业最新标准。

（6）电子部件的连接。

测量传感器、计算器和指示装置之间的连接应可靠耐用，并符合GB/T778.1—2018中的规定。

指示装置应连续、定期或按要求显示体积。显示值应可随时读出。

计算器可以配备接口同外部装置联接。在使用这些接口时，水表的硬件和软件应继续正常工作，其计量功能应不受影响。

设计和制造带电子装置的水表应确保规定的扰动条件下不岀现明显差错。明显差错的限值为流量高区最大允许误差的二分之一。

除了供需双方约定,且不可复零测量情况外，带电子装置的水表应配备规定的检查装置。

表：LXSJ节水型水表技术参数

| 口径 （mm） | 常用流量 Q3(m3/h) | 分界流量 Q2(m3/h) | 最小流量 Q1(m3/h) | 始动流量Qs(L/h) | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 长度 (㎜) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 2.5 | 0.04 | 0.025 | 2 | 100 | 1.25 | 1.6 | 200 |
| DN20 | 4.0 | 0.064 | 0.040 | 2 | 100 | 1.25 | 1.6 | 225 |
| DN25 | 6.3 | 0.1008 | 0.063 | 4 | 100 | 1.25 | 1.6 | 250 |
| DN40 | 16 | 0.256 | 0.160 | 12 | 100 | 1.25 | 1.6 | 300 |
| 示值误差 | ≤±2% |  | ≤±5% |  |  |  |  |  |

2.DN40-300饮用水冷水水表

（1）水表必须完全防磁，在任何外磁场干扰下不影响水表的正常计量性能。

（2）表壳：球墨铸铁QT450-10，内外表面经静电喷塑处理，热喷工艺，无气泡或漆块堆积。

（3）水表额定工作条件

水温：5-55℃

压力范围0.03MPa（0.3bar）到至少为1MPa（10bar）最高允许压力。

DN500及以上管径水表的最高允许压力（MAP）至少应达到0.6MPa（6bar）。

（4）机芯、叶轮的材质要求为高强度塑料，其他零件为铜、不锈钢材质。

（5）准确度等级：2级

（6）温度和压力在水表额定工作条件范围内变化时水表应符合最大允许误差要求。

（7）水表应能承受以下试验压力而不出现泄漏或损坏：

最高允许压力的1.6倍，15min；

最高允许压力的2倍，1min。

（8）标记与铭牌

水表上应留出位置设置检定标记。检定标记应设在明处，当水表销售或使用时无需拆卸即能看到。

水表上应清晰、永久地标志以下信息。这些信息可以集中或分散标志在水表的外壳、指示装置的度盘、铭牌或不可分离的水表表盖上。这些标志应在水表使用时无需拆卸即能看到。

a.计量单位；

b.准确度等级（2级）；

c.Q“的值及Q3/Q1的比值：如果水表测量逆流且两个流向的Q3的值及Q3/Q1的比值不同，则两个流向的值都应标明；应清晰地注明每对数值对应的流向。比值应前缀R,“R16O”。若水表在垂直位置和水平位置上的Q3/Q1值不同，则两个值都应标明且应注明对应的位置；

d.型式批准标志（应符合国家规定）；

e.制造商厂名或商标；

f.制造年份的最后两位数字.或者制造年月;

g.编号（尽可能靠近指示装置）；

h.流动方向,用箭头表示（标志在水表壳体的两侧.如果在任何情况下都能很容易看到流动方向指示箭头，也可只标志在一侧）；

i.最高允许压力（MAP）：＞1MPa（10bar）或者DN≥500,＞0.6MPa（6bar）；

j.字母V或H，如果水表只能在垂直位置或水平位置工作；

k.温度等级，除T30外,详见表1；

l.压力损失等级，除Δ63外；

m.敏感度等级,除U0/D0外：

带电子装置的水表还应标明以下内容：

n.外部电源：电压和频率；

o.可更换电池：更换电池的最后期限；

p.不可更换电池：更换水表的最后期限；

q.环境等级；

r.电磁环境等级。环境等级和电磁环境等级可以用数据单另行给出，以特殊符号表明其与水表的关系，不必标注在水表上。

（9）水表材料要求

水表的制造材料的强度和耐用度应满足水表的特定使用要求。

水表的制造材料应不受工作温度范围内水温变化的不利影响符合GB/T778.1—2018中的规定。

水表内所有接触水的零部件应采用通常认为是无毒、无污染、无生物活性的材料制造。应符合国家法律法规的标准。

整体式水表的制造材料应能抗内、外部腐蚀，或进行适当的表面防护处理。

水表的指示装置应采用透明窗保护。还可配备一个合适的表盖作为辅助保护。

若水表指示装置透明窗内侧可能形成冷凝，水表应安装预防或消除冷凝的装置。

水表的设计、组成及结构应不便于实施欺诈行为。

水表应配备受计量管制、可方便用户观察的显示器。

水表的设计、组成及结构应不便于任何一方利用最大允许误差获利。

（10）零件材料要求

①制造水表的材料应有足够的强度和耐用度，以满足水表的使用要求。

②水表上所有接触水的零部件和防护材料应采用通常被认为是无毒、无污染、无生物活性的材料制造，采用材料的卫生要求应符合《生活饮用水输配水设备及防护涂料卫生安全评价规范》（卫法监发[2001]161号）中3.1的规定。

③机芯、叶轮等零部件所用聚甲醛树脂（POM）、工程塑料ABS等应使用知名品牌化学公司产品，严禁使用回用料。轴、轴套等应具有足够的强度及硬度。压力损失≤0.063MPa。

出厂说明书中应标明以下相关数据：水表规格、型号、计量等级、工作压力、制造标准、输送的介质、使用的条件、制造厂厂名、生产许可证、计量认证标志、出厂日期、主要技术参数（包括流量、示值参数、误差情况、外形尺寸及重量等）、出厂编号、连接接头的规格型号、安装方式要求、附件、“三包”原则等。

出厂编号，按需方提供的表号连续打印，连续装箱，且每箱外有标识。

（11）螺翼式水表，应具有预置无磁传感功能，可适时配置远传设备实现数据远传，流量模块可实现正反向准确采集。6档字轮、3档指针，读数范围：DN40-125mm水表0.0005-999999m³。DN150-300mm水表0.005-9999999m³。表玻璃为钢化玻璃，IP68防水等级。

（12）水表预留铅封口，口径不小于2mm，具体要求参考图纸。

（13）水表参数。

表：基于水力动平衡原理的水平螺翼可拆式水表技术参数（PN16，T50）

| 口径 （mm） | 常用流量 Q3(m3/h) | 分界流量 Q2(m3/h) | 最小流量 Q1(m3/h) | 始动流量Qs(m3/h) | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 长度 (㎜) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN50 | 63 | 0.51 | 0.32 | 0.15 | 200 | 1.25 | 1.6 | 200 |
| DN80 | 100 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 200 | 1.25 | 1.6 | 225 |
| DN100 | 160 | 1.28 | 0.8 | 0.25 | 200 | 1.25 | 1.6 | 250 |
| DN150 | 400 | 3.2 | 2.0 | 1.0 | 200 | 1.25 | 1.6 | 300 |
| DN200 | 630 | 5 | 3.15 | 1.5 | 200 | 1.25 | 1.6 | 350 |
| DN250 | 1000 | 10 | 6.25 | 3.0 | 160 | 1.25 | 1.6 | 450 |
| DN300 | 1600 | 16 | 10 | 5.0 | 160 | 1.25 | 1.6 | 500 |
| 示值误差 | ≤±2% |  | ≤±5% |  |  |  |  |  |

表：高精度垂直螺翼可拆式水表技术参数（PN16，T50）

| 口径 （mm） | 常用流量 Q3(m3/h) | 分界流量 Q2(m3/h) | 最小流量 Q1(m3/h) | 始动流量Qs(m3/h) | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 长度 (㎜) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN40 | 25 | 0.25 | 0.16 | 0.05 | 160 | 1.25 | 1.6 | 245 |
| DN50 | 40 | 0.32 | 0.2 | 0.05 | 200 | 1.25 | 1.6 | 280 |
| DN80 | 63 | 0.5 | 0.32 | 0.10 | 200 | 1.25 | 1.6 | 370 |
| DN100 | 100 | 0.8 | 0.5 | 0.11 | 200 | 1.25 | 1.6 | 370 |
| DN150 | 250 | 1.6 | 1.0 | 0.25 | 250 | 1.25 | 1.6 | 500 |
| 示值误差 | ≤±2% |  | ≤±5% |  |  |  |  |  |

3.冷水水表配件

冷水水表配件应符合其相应的技术规范执行。

以上标准如有新规定按最新规定执行。

4.光电直读式远传水表

（1）技术要求

执行标准：

《饮用冷水和热水水表》GB/T778-2018；

《饮用水冷水水表安全规则》CJ266-2008；

《冷水水表检定规程》JJG162-2009；

《住宅远传抄表系统》JG/T162-2009；

《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T188-2004；

《电子直读式水表》CJ/T383-2011；

《电子远传水表》CJ/T224-2012；

《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》CMA/WM778；

《生活饮用水输配水设备及防护材料安全评价标准》GB/T17219；

《阶梯水价水表》CJ/T484-2016；

《微功率(短距离)无线电设备的技术要求》工信部[2005]423号；

《外壳防护等级(IP代码)》GB4208-2008；

《可靠性试验》GB/T5080.2-2012；

《仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法》JB/T9329；

以及最新版的标准以及规范。

（2）系统架构

①光电直读干式有线远传水表系统采用RS-485/M-BUS总线制，其结构如下图所示：

②光电直读干式有线远传水表系统，采用有线方式传输交互数据，二级或三级架构，即远传水表，将信息传递至集中器后,集中器再通过GPRS/4G/NB-Iot等方式将信息上传至管理软件数据服务器。

③数据采集层由远传水表、采集器、集中器等组成。数据采集层可同时支持手持抄表机集中抄表和集中器自动抄表两种抄表模式。当集中器网络连接断开时，可通过手持抄表机集中抄表方式抄读水表数据。

④网络层支持GPRS/4G/NB-Iot等无线（集中器）通讯方式，实现采集层与数据管理层之间的数据、指令交互。

⑤数据管理层和综合应用层实现数据存储、报表管理、收费管理、数据分析、抄表任务管理、报警管理、系统权限管理等功能。

（3）基表规格、功能及技术要求

①规格型号为DN15、DN20、DN25，表壳为铸造黄铜材质，旋翼式干式水表、B类及以上、带光电直读电子装置；

②基表形式应为干式，采用机电分离结构设计，要求采用整体式结构密封或者灌胶密封，无任何外漏线头及接插件，彻底解决防水、防潮问题。

③水表温度范围等级为T30；

④水表材质满足以下要求：

a.水表内所有接触水的零部件必须采用无毒、无污染、无生物活性的材料，符合GB/T17219的要求，表壳采用黄铜HPb59-1；

b.表壳不应有凹痕、划伤、裂纹、螺纹损伤等现象；

c.表示功能的文字符号和标志应清晰端正，接插件必须牢固可靠；

d.水表必须有防护装置，封印后，在正确安装好之前和之后，如不破坏防护装置就不能拆开电子水表及调整装置；

e.使用寿命不低于6年。

⑤压力损失

压力损失应符合GB/T778.1中4.3条款，等级为△P63等级。

⑥基表准确度、量程比

水表准确度为2级，以最小流量和分界流量之间的流量排出的体积的最大允许误差为±5％；以分界流量和过载流量之间的流量排出体积的最大允许误差为±2％；水温超过30℃时，以最小流量和分界流量之间的流量排出体积的最大允许误差为±5％；以分界流量和过载流量之间的流量排出体积的最大允许误差为±3％。

水表量程比R≥80，

（4）电子装置技术要求

①光电直读远传水表的电子装置，采用对射式光电信号采集方式，4位字轮全部直读识别，输出信号为数字信号，布线方式为RS-485/M-BUS总线制。

②光电器件参数技术要求：光电器件采用不可见光的光电发射管和接收管；发射管发射强度0.67~1.16Mw/sr，接收管导通状态接收电流0.54~1.0mA。

③采用RS-485/M-BUS总线供电方式，平时不需要电源，只在读表时才对其供电。表头内不允许安装电池。单只光电直读式远传水表的静态电流≤1.0mA，工作电流≤20mA。

④光电直读电子模块必须具备自动检测光电器件参数特性的功能，当任何一个光电器件损坏时，模块均能自动检测判别，并且不再识别表计当前示数，不存在模块因光电器件损坏而产生的读数错乱现象。

⑤水表具有自分析功能，自我校准、判别的功能，水表读数异常，系统可自优化，并将异常数据附带上传，以防止误读的情况出现。

⑥接口要求：采用RS-485/M-BUS总线接口；总线电源电压范围：22V-36V（RS-485/M-BUS总线末端从站空号电压应大于12V，传号电压应比空号电压大于10V，且传号电压应小于36V）。

⑦总线短路或是电源中断不应影响水表的其他性能和参数，并且水表指示体积和恢复供电后的水表电子读数不因电源故障而丢失。

⑧必须确保电子读数与机械读数的一致性，水表机电转换误差≤±1个最小转换分度值。

⑨水表的电子装置连同引出线和引出线密封装置应有防尘、防潮能力，满足IP68以上的防护等级。引出线长度为800mm，RS-485接口水表选择国标RVVP4*0.5mm2聚氯乙烯绝缘屏蔽护套软电线，M-BUS接口水表选择国标RVVP2*1mm2聚氯乙烯绝缘屏蔽护套软电线，芯线为多股线。引出线缆需套不锈钢金属软管，长度与远传水表出线长度一致。

⑩适应E1电磁环境，即适应住宅、商业和轻工业的电磁环境。

5.光电直读干式有线远传水表中继设备

（1）采集器技术要求

a.应采用32位高性能ARMCortex-M3/M4处理器,主频不低于72MHz;应兼容有线M-BUS及无线点对点传输方案，且便于设置调整传输方案；

b.数据存储：具有不低于64M的存储空间Flash，并能保证停电后数据可保存10年不丢失；

c.通讯接口：上行接口：RS-485/M-BUS、无线接口；下行接口：RS-485/M-BUS通道：能驱动的远传水表数量应不少于128只；

d.支持多种组合模式抄表，可满足不同现场环境的安装和使用：集中器两级组网：集中器直接抄表，支持2-4路M-BUS（每路至少可接表128只）；

集中器3级组网：集中器无线连接采集器，采集器再有线抄表；

e.应具有自动定时、被动操控等功能，可提供现场、远方设置参数，可支持远程升级；应支持通过上行端口抄录测试。

f.通信协议：

CJ/T188-2004《户用计量仪表数据传输技术条件》

g.供电方式：

额定电压：220V，-20%～+20%；

频率：50HZ，–6%～+2%

h.整机功耗：≤15W

i.参数设置：现场设置或通过远程方式修改

g.指示灯：自带电源、工作指示、上行通信和RS-485/M-BUS通信指示灯

k.工作环境：温度：－25～＋55℃；相对湿度：5%～100%；

（2）集中器技术要求

a.应采用32位高性能ARMCortex-M3/M4处理器,主频不低于72MHz;应兼容GPRS/4G/NB-iot等无线传输方案，且便于更换传输部分方案；

b.数据存储：具有不低于64M的存储空间Flash。并能保证停电后数据可保存10年不丢失；

c.通讯接口：上行接口：GPRS/4G、RS232；下行接口：4路M-BUS、无线接口、RS-485；

d. GPRS/4G/NB-Iot通讯模块：采用GPRS/4G/NB-Iot工业无线模块，提供数据传输功能；

e.上下行通信协议：

JG/T162-2009《住宅远传抄表系统》

CJ/T188-2004《户用计量仪表数据传输技术条件》

f.数据传输：采用GPRS/4G/NB-Iot或RS232实时传输方式,支持服务器固定IP或域名解析方式工作；

g.支持多种组合模式抄表，可满足不同现场环境的安装和使用：集中器两级组网：集中器直接抄表，2-4路MBUS（每路至少可接表128只）；集中器3级组网：集中器无线连接采集器，采集器再有线抄表；

h.集中器应具有自动定时、被动操控等功能，可提供现场、远方设置参数，可支持远程升级；应支持通过上行端口本地抄录测试；

i.集中器具备自动补抄机制，集中器设置为定时抄表后，设备会自动补抄未抄表或上传的数据；

g.供电方式：额定电压：220V，允许偏差-20%～+20%；

频率：50HZ，允许偏差–6%～+2%

k.整机功耗：≤15W

l.参数设置：现场设置或通过远程方式修改

m.工作环境：温度：－25～＋55℃；相对湿度：5%～100%；

6.系统可靠性

（1）从调试成功正常抄收之日起，每运行一年，统计情况需满足：

| 一次抄读成功率（%） | 总差错率（%） |
| --- | --- |
| >99.5 | ﹤0.5 |

（2）抄录计量管理系统主要功能要求

抄录计量管理系统：对水表数据进行抄读、计量等

①系统应将远传表的数据经集中器传输到系统，并对数据进行处理、储存；按操作员的命令显示和导出Excel各用户数据清单，当规定时间内收不到数据时，应有记录并报警。

②系统应具有设备初始参数（如日期、时间、设备参数、频点、空中速率等）和抄收参数（如抄收间隔、抄收周期等）的功能，且这些参数可以远程设置。

③系统中各设备应具有完善的操作安全权限管理功能。防止人为破坏与误操作的锁定功能。

④后台抄表管理系统必须具备能够远传控制水表阀门的开启与关闭，具备预付费自动关闭和开启功能。

⑤后台抄表管理系统有短信提醒功能，且短信内容可根据用户要求定制。

⑥远传抄表系统支持支付宝缴费功能。

⑦系统管理：对整个系统进行管理，包括密码修改，数据库备份，退出系统。

⑧基本资料：包括水价，抄表类型等。

⑨用户信息：管理用户的详细信息。包括区域信息，小区信息，用户信息等。

⑩数据查询：可对历史数据进行查询。

⑪数据导出接口：进行数据的导出。

⑫报警功能：远传抄表系统管理具有水损检测分析功能，对水量异常用户进行报警提示。

⑬具有一定的研发能力，满足用户日益变化的需求。

7.服务要求

（1）全部水表、设备及线路等硬件免费保修8年，上述设施如果出现问题，全部按最新技术标准免费进行更换；采集器、集中器等硬件进行免费更换升级。8年后出现故障可按成本计取维护费用，远传抄表系统管理软件终身免费升级换代、免费维护。

（2）免费为相关人员提供培训，培训内容包括：管理软件操作、一般故障判断、故障排除、水表、设备、系统和相关维护等，确保管理单位熟练掌握管理维护技能。

（3）售后服务的机构、人员及资格要求：需在威海或烟台设立办事机构和仓库。运维期间服务人数不低于5人，主要包括管理人员1名，具有协调及管理能力；技术员1名，具有水表及远传相关技术以及绘图，勘察现场等运维期间所需的技术支持；维护员3名，具备快速，熟练解决问题的能力；随着实际安装数量的不断增加，配备足够的管理、技术及维护人员，同时要在当地预留足够的备品备件。

（4）售后服务人员必须自接到工作人员通知后0.5小时内做出快速响应，2小时内赶赴现场解决问题。

（5）负责每月巡查一次各小区通讯线路及相关设施，发现隐患及时处理，发现问题及时修复。

（6）每月按各小区水表总数的20%进行现场数据和系统抄录数据的对比，发现问题立即处理，并根据实际情况扩大对比范围。如果某小区水表故障率超过1%，则整个小区水表应全部予以更换。使用过程中每次问题都要有详细记录。

（7）根据要求时限，每月提供一份供水区域内远传水表运行情况报告，数据对比，以及问题表更换原因数量、处理方案。

（8）每月上门回访，跟踪系统运行情况和售后服务工作，根据回访结果，测量、分析和改进各项工作。

（9）每年详细汇总本年度的管理维护情况，分析不足之处、制定下一年度工作计划，确保水表管理更加精细化，人性化，智慧化。

三、阀门

室外给水管DN15-DN50的阀门应采用铜球阀，DN100-DN300的阀门应采用软密封闸阀，DN300以上的阀门应采用三偏心金属硬密封蝶阀；室内给水立管阀门宜采用铜闸阀。

（一）铜球阀

货物结构、尺寸、材质、壁厚等均符合国家标准GB/T8464-2008，产品检验标准均符合国家标准GB/T13927-2008。

1.技术要求：

（1）装配前，各零件应保持清洁，不允许有污物，金属屑，毛刺，飞边。

（2）阀盖链接端螺纹装配时不要求涂密封胶。

（3）阀门启闭应顺畅，无卡阻。

（4）密封试验压力按检测标准GB/T13927-92要求，密封试验：公称压力1.1倍，在规定保压时间内无渗漏或渗漏量小于B级要求；上密封试验：公称压力1.1倍，在规定保压时间内无渗漏。

2.材质要求：

（1）填料为PTFE，

（2）防松螺帽为Q235，

（3）手柄为Q235，

（4）压帽为HPb58-2，

（5）阀球为Hpb59-1，

（6）密封座为PTFE，

（7）阀杆为Hpb59-1，

（8）阀帽为HPb58-2，

（9）阀体为Hpb59-1。

3.适用介质：水、气、非腐蚀性液体

4.介质温度：0-90℃

5.公称压力：1.6MPa

6.开启工具：手柄

7.开启方向：顺时针关闭，逆时针开启

（二）伸缩接铜球阀

1.技术要求：

（1）装配前，各零件应保持清洁，不允许有污物，金属屑，毛刺，飞边。

（2）阀盖链接端螺纹装配时不要求涂密封胶。

（3）阀门启闭应顺畅，无卡阻。

（4）密封试验压力按检测标准GB/T13927-92要求，密封试验：公称压力1.1倍，在规定保压时间内无渗漏或渗漏量小于B级要求；上密封试验：公称压力1.1倍，在规定保压时间内无渗漏。

2.材质要求：

（1）垫料为PTFE，12

（2）接管为HPb58-2.5，3

（3）手柄为铝，15

（4）压帽为HPb58-2.5，13

（5）阀球为Hpb59-1

（6）密封座为PTFE9，9

（7）锁帽为HPb58-2，5

（8）阀帽为HPb58-2.5，2

（9）阀体为Hpb59-1

（10）接管配件为HPb58-2.5

（11）外接帽为HPb58-2.5

（12）硅胶圈为硅胶

（13）密封垫为PTFE

（14）垫片为HPb58-2.5

（15）内牙阀杆为HPb58-2.5

（16）六角法兰螺钉为A3

3.适用介质：水、气、非腐蚀性液体

4.介质温度：0-90℃

5.公称压力：1.6MPa

6.开启工具：手柄

7.开启方向：顺时针关闭，逆时针开启

（三）带锁铜球阀

1.技术要求：

（1）装配前，各零件应保持清洁，不允许有污物，金属屑，毛刺，飞边。

（2）阀盖链接端螺纹装配时不要求涂密封胶。

（3）阀门启闭应顺畅，无卡阻。

（4）密封试验压力按检测标准GB/T13927-92要求，密封试验：公称压力1.1倍，在规定保压时间内无渗漏或渗漏量小于B级要求；上密封试验：公称压力1.1倍，在规定保压时间内无渗漏。

2.材质要求：

（1）锁开帽为HPb58-2.5

（2）锁开为Q235

（3）O形圈为丁腈橡胶

（4）开口挡圈为不锈钢

（5）阀球为Hpb59-1

（6）密封座为PTFE9，4

（7）防尘帽为PP

（8）阀帽为HPb58-2.5，2

（9）阀体为Hpb59-1

（10）阀杆为Hpb59-1

（11）挡圈为不锈钢

3.适用介质：水、气、非腐蚀性液体

4.介质温度：0-90℃

5.公称压力：1.6MPa

6.开启工具：钥匙

7.开启方向：顺时针关闭，逆时针开启

（四）闸阀

1.技术要求

闸阀的制造应符合国家标准和ANSI/AWWAC509-2009《供水和排水系统弹性座封闸阀》、GB/T12232-2005《通用闸阀法兰连接铁制闸阀》标准或等同标准的规定。

闸阀的试验应符合GB/T13927-2008《工业阀门压力试验》标准或等同标准的规定。

法兰连接应符合GB/T17241.6-2008《整体铸铁法兰》标准中PN1.0Mpa、PN1.6Mpa的规定。

闸阀结构长度应符合GB/T12221-2005《金属阀门结构长度》标准中闸阀结构长度短系列的规定，并符合国家标准和ANSIB16.10《闸阀结构长度》中125磅级的规定。

闸阀结构应简单紧凑，操作方便、装拆容易、便于维修。阀体通道应自然平滑，无脏物堆积现象，流通阻力小，类似一般直通管道。

阀体下部应无凹槽，防止污物、泥沙沉积造成闸阀关闭不严实或损坏。

采用弹性密封，阀板包覆三元乙丙橡胶，耐腐蚀，零泄漏，使用寿命长。

闸阀在使用过程中，应可实现在线快速维修和更换阀板，而无需将闸阀从管道卸下。

闸阀内外应经高压喷砂除锈处理后（达到Sa2.5级），喷涂环氧树脂涂层，厚度大于200μm。

闸阀在操作时，应尽可能使其操作力矩小，启闭容易。

闸阀的工作压力和检验压力：

当闸阀的工作压力为1.0Mpa时，闸阀壳体的强度检验压力为1.5Mpa，双向密封检验压力为1.1Mpa。

当闸阀的工作压力为1.6Mpa时，闸阀壳体的强度检验压力为2.4Mpa，双向密封检验压力为1.76Mpa。

装配好的闸阀启闭应灵活，各传动部位无卡滞现象，无异常机械声响，开关指针与刻度应准确可靠，闸阀的启闭方法是：逆时针为开，顺时针为关。

闸阀密封面不允许有吻合缺陷。

密封面胶圈不允许有挂伤、裂纹、凹凸不平的现象，金属密封面不得有机械缺陷。

阀杆与填料接触部份应光滑，石棉或橡胶填料应饱满、均匀、压兰松紧适度。

闸阀两端法兰螺栓孔的不同心度不得大于螺栓与螺栓孔间隙的1/20。

螺栓孔中心圆直径的允许偏差和相邻两孔间的弦距离的允许偏差为螺栓与螺栓孔的间隙的±1/4，任何连续几个孔之间的弦距离的总误差为：

DN≤500mm时不超过±1.5mm;

600mm≤DN≤1200mm时不超过±2.0mm；

DN≥1400mm时不超过±2.0mm。

阀体、阀盖、闸板材质要求：球墨铸铁；

阀杆材质要求：不锈钢。

（五）蝶阀

技术要求

- 结构特点

①阀门采用中线型设计，主要由阀体、阀板、阀座、阀杆及传动操作机构等部件组成。

②阀体与阀盘为中线型结构，轴采用贯穿式，材质为不锈钢420。其与阀盘接合之螺栓，螺帽及斜销应具相同材质。

③阀板座缘应光滑、准确并抛光。阀板在全开与全闭之间夹角移动90度。

④阀座采用弹性橡胶座垫并经加硫硬化固定阀体内部以增加阀座寿命，橡胶座垫延伸至法兰连结面且有明显橡胶止水线，阀门安装时与法兰之间无需加装止封垫片即可达止封效果。不得使用任何填充物以增加阀重之紧结性。蝶阀内壁采用橡胶整体硫化结构，彻底隔断介质与阀体金属的接触，加之耐腐蚀蝶板，阀门具有很低的流阻；蝶板采用薄饼状结构，加之全通径阀座，阀门具有很低的流阻；橡胶阀座整体硫化在阀体上，阀门开关过程中阀座不会有任何移位与错动。阀门全闭时，阀座各处压缩量均匀，阀门具有较低的操作扭矩；

⑤蝶阀的设计应符合GB/T12238-2008标准规定。

⑥阀体结构长度符合GB/T12221-2005标准规定。

⑦阀体法兰连接尺寸符合GB/T17241.6-2008标准规定。

（2）各部件材质

阀体：球墨铸铁QT450；阀瓣：球墨铸铁QT450；阀座：丁氰橡胶NBR或EPDM；阀杆：不锈钢2Cr13。

（3）涂装

阀体、阀瓣操作机构等内外表面经喷砂，除去锈、油、水份等杂质。蝶阀内外部应涂防腐蚀无毒环氧树酯漆两道，所用涂料干后，不溶解于水，不影响水质，且不因气温变化而发生异状，其厚度在0.2mm以上。

（4）电动执行机构要求

电动阀门均配套常州电站辅机总厂有限公司生产的执行机构

（六）多功能水泵控制阀

技术要求：必须符合行业标准《CJ/T167多功能水泵控制阀》，产品的结构长度符合CJ/T167的规定，满足需方要求；安装应用必须满足《CECS132给水排水多功能水泵控制阀应用技术规程》的要求。

1.多功能水泵控制阀主阀体密封副为软密封，与管道的连接形式为法兰连接，法兰连接尺寸按国家标准GB/T17241.6、GB/T9113.1执行。

2.多功能水泵控制阀由阀体、阀盖、膜片座、膜片、主阀板、缓闭阀板、衬套、阀杆、主阀板座及控制管路等主要零部件组成，通过膜片控制组件的上下运动来实现阀门的启闭。控制管上必须设置微止回阀，确保实现轻载启动。

3.多功能水泵控制阀应保证阀门能与水泵联锁，可实现离心水泵的闭阀启动功能。启闭运行压力不应大于0.05MPa，缓闭时间：可在3秒～120秒内调整。

4.为确保阀门阻力损失小，抗气蚀能力强，过流面积大，节能效果好，供应商应保证多功能水泵控制阀阀体内流道：进口尺寸、有效阀座尺寸、出口尺寸为100％全通径。

5.经省级或以上权威质量监督检验授权站检定的膜片疲劳弯曲次数应在200万次以上无龟裂现象，并提供复印件检测报告，原件备查。

6.多功能水泵控制阀密封效果良好，保证阀门泄漏量为零泄漏，密封试验按GB/T13927执行。主阀板密封采用金属硬密封与橡胶软密封相结合的密封形式。使得阀板的密封与承载力的设计更合理，密封效果更好，阀门的使用寿命更长。

7.控制管路应配有过滤器，安装在控制管路进口，防止水中杂质进入控制管路。控制管路应具有反冲洗功能，防止杂质堵塞。

8.铸件采用先进的铸造工艺铸造，铸件应无缺陷。

9.多功能水泵控制阀的主要零部件材料：

| 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 铸钢WCB或球铁QT450 |
| 2 | 阀盖 | 铸钢WCB或球铁QT450 |
| 3 | 膜片座 | 铸钢WCB或球铁QT450 |
| 4 | 阀座 | 不锈钢2Cr13或铜合金 |
| 5 | 膜片压板 | 铸钢WCB或碳钢 |
| 6 | 主阀板 | 铸钢WCB或球铁QT450 |
| 7 | 膜片 | 尼龙增强橡胶NBR |
| 8 | 阀杆 | 不锈钢2Cr13 |
| 9 | 衬套 | 铜合金 |
| 10 | 铜套 | 铜合金 |
| 11 | 密封圈 | 丁腈橡胶或者三元乙丙橡胶 |
| 12 | 紧固件 | 不锈钢A2-70或碳钢镀锌 |

10.技术参数

适用于清水、原水、自来水、污水等系统。

适用温度：0℃～80℃

公称尺寸：DN50～DN1000

公称压力：PN10、PN16

最低动作压力：0.05MPa

缓闭时间：3～120S（可调节）

水锤峰值：≤1.3倍水泵出口额定压力

水泵最高反转速度：≤1.2倍水泵额定转速，反转时间不超过2min。

11.结构要求

（1）阀体：法兰应与阀体整体铸成，采用宽阀体流线型结构。

（2）阀盖、膜片座：阀盖与膜片座、膜片座与阀体的连接型式应采用法兰式。膜片座与阀体的连接螺栓数量不得少于4个。阀盖与膜片座的法兰应为圆形。法兰密封面的型式可采用平面式、突面式或凹凸式。

（3）阀杆、缓闭阀板、主阀板：缓闭阀板与阀杆应连接紧固、可靠。缓闭阀板与主阀板的密封形式应采用金属密封的型式。主阀板与阀杆必须滑动灵活、可靠。主阀板与主阀板座的密封可采用金属和非金属双重密封形式。

（4）膜片

膜片性能应按下表的规定：

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 硬度（邵尔A型） | 度 | 70±3 |
| 拉伸强度最小 | MPa | 14 |
| 扯断伸长率最小 | % | 400 |
| 压缩永久变形（72℃×22h）最大 | % | 40 |
| 胶织物附着强度最小 | kN/m | 2 |
| 耐液体性：（自来水） 拉伸强度变化（70℃×70h）最大 | % | －20 |
| 耐液体性：（自来水） 扯断伸度率变化（70℃×70h）最大 | % | －20 |
| 耐疲劳弯曲最小 | 周期 （×106） | 2 |

（5）控制管系统：控制管系统的各元件应能承受阀门的最高工作压力，各部位不应发生泄漏。

（6）壳体强度及密封性能

多功能水泵控制阀的壳体强度、密封性能应符合GB/T13927的规定。

12.防腐及喷涂

（1）喷涂前对部件表面进行抛丸除锈处理，除锈等级达到GB/T8923规定的Sa2.5级。涂漆前表面不允许有氧化皮、锈蚀、粘砂、毛刺、油污等。

（2）零部件喷砂除锈Sa2.5后喷涂环氧树脂，厚度不小于0.2mm。

（3）内防腐材料符合GB/T17219标准要求。当设备安装后由于各种原因需再次喷涂时，按需方要求完成现场喷涂防腐。

（4）表面涂层色泽均匀，光滑平整，不应有伤痕、流挂、起泡和明显裂纹等缺陷。

（5）涂漆颜色为淡汰蓝(Pb06)或者按需方要求。

（七）减压阀

技术要求：可调式减压阀根据阀出口压力利用水力驱动进行自动调节以实现减压功能，可以将管路中较高的上游压力降为符合要求的下游正常使用压力。可调式减压阀的水力控制系统应是完整、安全可靠的。

1.设计制造标准

不低于GB/12244-2006《减压阀一般要求》

2.主要性能要求

（1）设备制造商应保证所需设备符合图纸和使用条件，功能完整，在规定的使用条件下长期低噪声、连续、平稳、安全、可靠运行，并满足本技术文件规范中所要求的性能指标。

（2）本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。制造商应保证提供的设备符合本技术规范和有关工业标准，且应是专业制造厂技术成熟的最终产品。

（3）可调式减压阀密封性能

减压阀关闭时，减压阀应密封良好，无渗漏和渗漏升压现象出现。

（4）可调式减压阀调压性能

减压阀出口压力应在规定的范围内可以任意设定，且不会因上游压力或下游用水量变化而变化。

减压阀进口压力在最大与最小出口压力范围内连续调节减压阀出口压力，减压阀应调节灵敏，无卡阻、异常振动及压力波动现象。

减压阀可静压调整，即在减压阀出口没有流量时调整到有流量的工况，零流量调整后的压力值不超正常工况流量时的正负百分之五。

（5）可调式减压阀压力特性

减压效果可靠，出口压力不受进口压力及流量变化的影响，调整方便，能迅速、准确的调整到需要的工况。

减压阀在稳定流动状态下，出口流量一定，进口压力改变时，出口压力偏差值不得超过5%。

出口流量增大时，出口压力变化不得大于0.03Mpa。

（6）可调式减压阀流量特性

减压阀在稳定流动状态下，当出口压力一定，进口压力改变时，出口流量偏差值不得超过10%。当进口压力一定，出口流量从该工况下的20%最大流量至100%最大流量变化时，出口压力负偏差值不得超过10%。

（7）技术参数

调压范围：PN10调节范围0.1～0.8MPa

PN16调节范围0.2～1.4MPa

适用介质：清水、原水

介质温度：0～80℃

3.结构型式要求

（1）减压阀是由主阀和导阀控制系统组成。主阀由阀体、膜片、阀杆、阀板等主要零件组成；导阀控制系统由闸阀、减压导阀、过滤器、压力表、调节阀、附管组成。

（2）减压阀能在全开、全关及阀门的任一位置正常顺利操作，在使用中不产生气蚀或锈蚀而造成阀体损坏，不因负压而产生震动及共振情况，保证阀门长期平稳运行。

（3）减压阀阀杆直径应能承受全开全闭操作下的任何应力，不得产生弯曲及变形。

（4）减压阀采用双室膜片控制室驱动方式；

（5）减压阀弹簧进行加温强压处理，以提高抗疲劳寿命，保证每件零件均为优质品，弹簧使用寿命应大于100000小时。

（6）经省级质量监督检验授权站检定的膜片疲劳弯曲次数应在200万次以上无龟裂现象。

（7）减压阀采用的密封形式，应具有通过含泥沙杂质介质时，不会造成关闭不严而导致设备故障。

（8）减压阀应具有在系统失压到恢复压力状态下，阀门能自动恢复减压功能。

4.主要零部件材料

| 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 铸钢WCB或球铁QT450 |
| 2 | 阀盖 | 铸钢WCB或球铁QT450 |
| 3 | 膜片座 | 铸钢WCB或球铁QT450 |
| 4 | 阀座 | 不锈钢2Cr13或铜合金 |
| 5 | 膜片压板 | 铸钢WCB或碳钢 |
| 6 | 主阀板 | 铸钢WCB或球铁QT450 |
| 7 | 膜片 | 尼龙增强橡胶NBR |
| 8 | 阀杆 | 不锈钢2Cr13 |
| 9 | 衬套 | 铜合金 |
| 10 | 铜套 | 铜合金 |
| 11 | 密封圈 | 丁腈橡胶或者三元乙丙橡胶 |
| 12 | 导阀 | 铜合金或不锈钢 |

5.防腐及喷涂

（1）喷涂前对部件表面进行抛丸除锈处理，除锈等级达到GB/T8923规定的Sa2.5级。涂漆前表面不允许有氧化皮、锈蚀、粘砂、毛刺、油污等。

（2）零部件喷砂除锈Sa2.5后喷涂环氧树脂，厚度不小于0.2mm。

（3）内防腐材料符合GB/T17219标准要求。当设备安装后由于各种原因需再次喷涂时，按需方要求完成现场喷涂防腐。

（4）表面涂层色泽均匀，光滑平整，不应有伤痕、流挂、起泡和明显裂纹等缺陷。

（八）铜闸阀、铜截止阀及铜排气阀

1.标准要求

应满足或高于GB/T8464-2008《中华人民共和国国家标准螺丝连接铁制和铜制阀门》中规定的技术要求；试验方法满足GB/T13927-2008《中华人民共和国国家标准工业阀门压力试验》中规定的标准要求；

2.技术性能及材质要求

（1）压力-温度要求：额定值按GB/T15530.8的规定；

（2）阀体、阀盖、阀板

阀体、阀盖、阀板采用黄铜HPb59-1，阀体采用铜棒红冲热锻压工艺加工锻造（严禁阀体采用模具铸造）。

（3）阀杆材质采用黄铜HPb59-1或更优材质。

（4）密封

阀杆与阀盖的密封：选用安全无害密封材质，具有良好密封性能，采用防盗免维护结构。

（5）用于生活饮用水管道上的阀门的卫生性能应符合GB/T17219中的规定。

3.外观：阀门表面不应有砂眼、裂纹、疏松、非金属夹杂等缺陷；

4.标志：阀门的标志符合GB/T12220《通用阀门标志》规定，品牌标志、相关参数与阀体一体成型，能进行质量跟踪。

须提供有资质的检测机构出具的产品检测报告复印件。

（九）排气阀

技术要求：应符合标准GB/T36523-2018《供水管道复合式高速排气进气阀》标准要求；

1.阀体、阀盖为QT450-10（或WCB）球墨铸铁+环氧喷塑，主阀瓣、活塞、阀座、阀轴、缸套、浮球、浮套和节流装置及所有螺栓、螺母和弹簧等的材质均为的奥氏体型不锈钢。

2.密封材料为三元乙丙橡胶或丁腈橡胶。

3.防冻结构：在排气阀阀体内侧设置防冻隔离层，可在冬季无外保温情况下正常工作。

4.公称压力：PN10。

5.排气性能：应能在最高工作压力情况下正常大排气，无闭阀现象。

6.材质、强度、密封和其他性能均应符合GB/T36523-2018标准要求。

7.在阀体下部应设置进气试验口，设置气体反向密封装置，能在管道正常工作压力状态下进行巡检，从试验口向阀内注入压缩气体，检验排气阀的排气功能。

给水排气阀卫生标准满足GB/T17219的标准要求。

排水排气阀的设计和制造满足CJ/T217-2013的标准要求，阀门检查和试验满足GB/T13927-2008的标准要求，法兰连接满足JB/T79-2015的标准要求。

排水排气阀必须具有良好的防腐性能。

四、其它管件

（一）铝塑管件

1.技术要求：

（1）铝塑管件满足《中华人民共和国城镇建设行业标准卡套式铜制管接头》CJ/T111-2000的标准要求；

（2）工作压力不低于1.0MPa；

（3）主要材质

主要零件材料接头本体、螺母、堵头、卡套为黄铜HPb59-1,满足GB/T5231-2012的要求；

密封圈材质为硅橡胶，满足HG/T2811-1996的标准要求，无毒、抗老化、耐油耐高温。密封性严格符合本标准要求，不得渗漏；根据使用要求，在满足本标准要求的前提下，也可采用其他类别的材料代替。

（4）外观

管接头应色泽均匀，锐角倒钝，不得有裂纹和凹凸不平，铸件无气孔、夹渣、砂眼等。型号、规格、代号、标识应清晰。螺纹应无断扣、压痕、毛刺。螺纹拧入段应旋转自如，无卡阻现象。

（5）几何尺寸

①管接头的壁厚尺寸除螺纹配合部位外，接头体任何部位厚度不应小于2.5mm；

②普通螺纹的基本尺寸应符合GB/T196-2003的规定，螺纹公差应符合GB/T197-2018的规定，内螺纹为6H，外螺纹为6g。非螺纹密封的管螺纹应符合GB/T7307-2001的规定，外螺纹为A级。

③外螺纹侧面的表面粗糙度为Pa3.2,内螺纹侧面的表面粗糙度为Pa6.3。线性尺寸的一般公差，切削加工尺寸应符合GB/T1804-2000中规定的m级要求。

④未注公差值的形位公差应符合GB/T1184-1996中规定的K级要求。

（6）性能要求

①抗拉拔性

常温下管接头与管材连接时，所能承受的拉拔力不应小于表1的规定，且至少在60min内，连接部位应无松动，管接头任何零件应无裂缝或损坏。

表1：管接头组件的最小拉拔力

| 公称尺寸mm | 最小拉拔力N |
| --- | --- |
| ≤20 | 2400 |
| 25 | 3100 |
| 32 | 4300 |

②气密性

常温下，管接头在0.6MPa压缩空气的内压下保压3min，不得出现泄漏。

③静液压强度

管接头按表2中的规定做静液压强度时，零件不应损坏和变形，并不得泄漏。

表2：静液压强度要求

| 用途 | 试验介质温度°C | 静液压强度MPa | 试验时间h |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷水 | 60±2 | 2.48±0.07 | 10 |

④液压爆破强度

管接头应符合表3所规定的最低液压爆破强度要求，试验时间60s时，管接头不应破裂。

表3：管接头组件最低液压爆破强度

| 公称尺寸mm | 12 | 14 | 16 | 18,20 | 25,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最低液压爆破强度MPa | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |

⑤热循环性能

管接头和管材组成的组件在1.0MPa的内部压力下，内部水温在20°C〜90°C之间作5000次热循环，组件不应分离和泄漏。

⑥卫生性能

用于输送饮用水的管接头、橡胶密封圈、橡胶垫片等所有与饮用水接触的材料，其卫生性能应符合GB/T17219-1998的规定。

（7）试验方法严格按照本标准执行。

（8）管接头上应有型号或规格、商标或识别标记等标志，标志应清晰、耐久。

（9）产品性能档次须相当于或优于以下品牌：盾运、埃美柯、日丰。

（二）衬塑管件

满足CJ/T137-2008《给水衬塑可锻铸铁管件》的标准要求。衬塑管件是外表面采用热镀锌，内部采用注塑成型工艺在可锻铸铁管件内衬上一个由接口芯子和衬塑层连成一体的塑料芯的管配件。

1.衬塑管件内衬塑料应符合现行国家标准规定的塑料给水管原料的要求。内衬塑层材质为聚乙烯（内衬塑聚乙烯原料必须使用中石油或者中石化等同档次产品）。

2.管件本体应符合GB/T3287《可锻铸铁管路连接件》的要求；法兰主体应符合GB/T9115-2010《对焊钢制管法兰》的要求。

3.紧固螺纹满足GB/T7306.2550《密封管螺纹第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》。

4.用于输送冷水的衬塑管件内的橡胶密封圈应符合HG/T3091《给、排水管道用密封圈橡胶材料》的要求；用于衬塑管件内的管道螺纹厌氧密封胶应符合CJ/T137-2008附录A的要求。

5.外观：衬塑管件本体的外表面应光滑，不得有铸造毛刺、砂眼等妨碍实用的缺陷；镀锌层应完整、无缺损；衬塑层表面应光滑平整，无明显痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。

6.性能：

（1）粘合强度：衬塑层与本体的铸铁面结合应牢固，撬剥无松动现象；

（2）耐压强度：在常温条件下，经2.5MPa的水压下持续1min无渗漏现象。

（3）粘合性能：衬塑管件与衬塑管段连接后，接口芯子不应有裂缝、变形及其他异常现象，铁质不应与水接触，密封材料挤出后不应影响管道水流通道。

（4）卫生性能：衬塑层的卫生指标应符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的要求。

7.速连接头和PPR速连接头（连接PPR管）本体应符合GB/T3287《可锻铸铁管路连接件》的要求，密封橡胶垫符合HG/T3091《给、排水管道用密封圈橡胶材料》。

（三）涂塑管件

涂塑管件是以可锻铸铁管件为基准，在内、外表面熔融一层塑料粉末的管配件。涂塑层材质为环氧树脂（涂塑层原料必须使用中石油或者中石化等档次产品）。

1.涂塑管件本体应符合GB/T3287《可锻铸铁管路连接件》的要求；法兰主体应符合GB/T9115-2010《对焊钢制管法兰》的要求。

2.管件的内螺纹或外螺纹端部，用于连接管子、管件或其他元件，密封管螺纹符合GB/T7306．1或GB/T7306．2。

3.管件应使用符合GB/T9440的可锻铸铁材料，管件的表面应作防锈处理，防锈材料不应带有多环芳香族的碳氢化合物；管件不允许含有对使用有害的材料；管件应光滑，无粘砂、气孔、裂纹与其他有害的缺陷；不允许含有上述缺陷，加以浸渍以覆盖故障部位。

4.内表面涂塑材料选用环氧树脂粉末,应符合下表的规定。

表：环氧树脂粉末的性能

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度/(g/cm3) | 1.3-1.5 | GB/T1033.1 |
| 粒度分布/% | 筛上150筛上2502 | GB/T6554 |
| 不挥发物含量/% | 299.5 | GB/T6554 |
| 水平流动性/mm | 22~28 | GB/T6554 |
| 胶化时间/s | <120(200℃) | GB/T6554 |
| 冲击强度/(kg•cm) | 250 | GB/T1732 |
| 弯曲试验(φ2mm) | 合格 | GB/T6742 |
| 卫生性能(输送生活冷热水、饮用水) | 符合GB/T17219的要求 |  |

（四）分水器

1.分水管主管公称通径为DN40mm相当于管螺纹1½英寸，分管公称通径为DN15mm相当于管螺纹½英寸，符合《GB/T1047-2019管道元件公称尺寸的定义和选用》

2.分管口间距：依照设计要求制定。

3.球墨铸铁材质，符合《GB/T1348-2009球墨铸铁》件中QT450-12的材质要求，壁厚不低于3mm；

4.304不锈钢材质，符合《GB/T19228.2-2011不锈钢卡压式管件组件》的材质要求。

5.压力标准：要求不低于1.0Mpa。

6.外表防腐标准：渗锌处理，渗锌层厚度不低于60μm，执行标准依照《GB∕T35505-2017钢结构件渗锌耐蚀作业质量控制评定技术规范》。

7.质量要求：严格遵循国家规定标准。如有最新标准按最新标准执行。

（五）球墨铸铁井盖

1.球墨铸铁圆井盖：￠700重量为75kg。

2.球墨铸铁水表井盖：￠900*750重量为90kg。

3.球墨铸铁外方内圆井盖：￠800*800重量为76kg。

4.球墨自调式井盖：￠700重量为88kg。

5.球墨铸铁重型圆井盖：￠740重量为101kg。

（六）地上消火栓

技术要求

1.地上室外普通消火栓：SS100/65-1.6；高1515mm，铜丝杆、铜大接头、铜出水口；铸铁件表面应光滑，涂防锈漆后，上部外露部分应涂红色漆，漆色泽应均匀，无龟裂，无明显的划痕和撞伤。铸铜件表面应无严重砂眼、气孔、渣孔、缩松、氧化夹渣、裂纹、冷隔和穿透性缺陷。

2.地上室外普通消火栓：SS150/80-1.6；高1560mm，铜丝杆、铜大接头、铜出水口；铸铁件表面应光滑，涂防锈漆后，上部外露部分应涂红色漆，漆色泽应均匀，无龟裂，无明显的划痕和撞伤。铸铜件表面应无严重砂眼、气孔、渣孔、缩松、氧化夹渣、裂纹、冷隔和穿透性缺陷。

3.智能消火栓功能要求

防撞功能：消火栓被撞击及时报警；

防盗功能：开盖自动报警；

防偷水功能：出水监测，检测到有水流出及时报警；

水压报警功能：实时监测消防管道水压，异常报警，确保救灾时有水可用；

定位功能：电脑/手机APP精准定位所在位置，使巡检或消防人员快速、准确地确认位置进行检修；

供电方式：太阳能和锂电池均可，要求供电系统稳定，节能环保；

电池寿命：5年以上；

防护等级：防水等级IPX8；

（七）低阻力倒流防止器

技术要求：适用于输送公称压力不大于1.6MPa，温度不高于65℃的清水，结构应能确保进口端压力小于出口端压力时，进口端应得到有效密封，在回流工况（回流工况是指出口压力高于进口压力的工况）时，排水器有效开启，使中间腔与大气相通，并在止回阀和整机内动密封件的密封失效时，所漏介质均应流向中间腔，经过排水器直接排出阀外。满足《中华人民共和国机械行业标准》JB/T11151—2011的执行标准。

1.压力损失

（1）倒流防止器（不含前置过滤网）的水头损失：在V=1m/s时，△P应小于0.02MPa；V=2m/s时，△P应小于0.03MPa

（2）前置过滤网的压力损失：在v=1m/s时，Δp宜小于0.005MPa；在v=2m/s时，Δp宜小于0.01MPa。

（3）在回流工况时，中间腔始终与大气相通，且在管中平均流速为2m/s时的压力（水头）损失小于0.04MPa；

（4）进、出水止回阀回座正向压差（Δpj、Δpc）Δpj≥7.0kPa，Δpc≥3.5kPa。

2.强度要求

（1）壳体强度

整机的壳体应有足够的强度和刚度，当试验压力为1.5倍的公称压力时，不得有结构损伤、永久变形和渗漏等现象。

（2）阀瓣强度

阀瓣本体应有足够的强度和刚度，当试验压力为1.5倍的公称压力时，不应有结构损伤、永久变形和渗漏等现象。

3.密封性能

（1）整机外密封性

整机所有部件的接口，在试验压力为1.1倍的公称压力时，对外应密封可靠、无泄漏。

（2）整机内密封性

整机内的所有止回阀和密封件的密封部位，在试验压力为1.1倍的公称压力时，对中间腔或排水器出口，应无泄漏现象。

（3）排水器密封性

整机正向有流量通过时，排水器应密封关闭，不漏水。

4.排水器的启闭动作性能

（1）倒流防止器在有回流工程时，排水器应开启排水。

（2）倒流防止器在进口压力大于出口压力（p1＞p3），且倒流防止器出口端有流量流出时，排水器应关闭、不漏水。

5.防止回流污染功能

倒流防止器的结构应能确保进口端压力小于出口端压力时，进口端应得到有效密封，在回流工况时，排水器有效开启，使中间腔与大气相通，并在止回阀和整机内动密封件的密封失效时，所漏介质均应流向中间腔，经过排水器直接排出阀外。

6.耐久性能

整机能够连续启闭运行试验2万次。

7.卫生要求

整机阀腔内与水接触的零部件表面的卫生安全性应符合GB/T17219的规定。

8.主要零部件材质表

| 序号 | 主要零件 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体、阀盖 | 球墨铸铁QT450/不锈钢304 |
| 2 | 阀瓣、阀座 | 不锈钢304 |
| 3 | 阀杆、止回阀弹簧 | 不锈钢304 |
| 4 | 与水接触的紧固件 | 不锈钢304 |
| 5 | 橡胶密封件、膜片 | 食品级丁腈橡胶或三元乙丙橡胶 |

（1）铜合金材料应选用黄铜或青铜等无铅材料，应符合GB/T12225和符合GB/T4423的要求。

（2）球墨铸铁材料应符合GB/T12227的要求。

（3）碳素钢材料应符合GB/T12229的要求。

（4）不锈钢材料应符合GB/T12230和GB/T1220的要求。

（5）弹簧材料应符合YB/T11—1983的要求。

（6）橡胶及工程塑料应选用原材料及耐水和耐老化性能优良的材料，其卫生安全性应符合GB/T17219的要求。

9.倒流防止器外表适当位置钉产品标牌，内容有制造商全称，产品名称、规格、型号、出厂日期、制造编号、商标等。包装箱采用木箱包装，标有相应产品名称、规格、外箱尺寸、重量、装箱日期等标识。在产品上应设有适用等级标识和警示标识。

（八）胶圈、胶垫

技术要求：

（1）外观、橡胶种类：符合国家标准GB/T21873-2018的规定，胶圈上应标明生产日期；

（2）橡胶密封圈采用T型橡胶圈，材质为天然橡胶；

（3）物理性能：胶圈寿命应达到50年以上，其重要指标是应力松弛和压缩永久变形以及抗老化性能等；

（4）卫生指标：橡胶密封圈是涉水产品，必须使用环保助剂，应具有卫生许可批件。

（九）止脱胶圈

技术要求：

1.止脱胶圈中的钢齿材料的抗拉强度应不小于640MPa，断后伸长率应不大于20%，硬度宜控制在（49±4）HRC（相当于布氏硬度428HBW,见GB/T1172-1999）；

2.单个钢齿不少于两道齿尖；

3.钢齿材料应满足常温下浸泡5%醋酸中24h、质量损失不超过0.5g/m3·h；

4.止脱胶圈的物理性能应满足GB/T21873-2008标准要求；

5.卫生要求：满足省级涉水卫生许可标准；

6.外观质量满足GB/T17604-1998的要求；成品的橡胶与钢齿粘合检验应采用弯曲折叠法进行全数外观质量检验。除齿尖工作面外，其他与胶圈结合部位不得有金属暴露和剥离裂口现象。

7.检验方法：橡胶拉伸强度检验按GB/T528规定执行；橡胶扯断伸长率检验按GB/T528规定执行；橡胶压缩永久变形检验按GB/T7759规定执行；橡胶硬度检验按GB/T6031规定执行。

（十）螺栓

技术要求

1.螺栓严格执行GB5782-2016《六角头螺栓》8.8级螺栓、GB5783-2016《六角头螺栓全螺纹》8.8级螺栓以及GB6170-2015《1型六角螺母》8级螺母的标准要求。

（1）螺栓、螺母表面均需要经防腐处理，颜色为黑色；

（2）螺栓、螺母材质均为35K和10B21；

（3）螺纹精度为6G级；

（4）螺栓、螺母硬度均满足HRC22—32；

（5）螺栓及螺母的抗拉强度按照国家标准执行；

2.膨胀栓严格执行JB/ZQ4763-2006《膨胀螺栓》标准要求。

五、无负压设备

无负压设备设计、生产应满足威海市水务集团有限公司提出的技术要求和符合国家相关规范的要求。

水泵采用生活专用低噪音不锈钢优质泵，配套管路、附件、阀门等采用食品级优质不锈钢产品。变频器采用瑞士ABB产品，低压电器采用ABB、西门子、施耐德等或高于此品牌中档产品，稳流补偿器内的水严禁与空气接触，以免产生二次污染，无负压设计方案必须保证运行稳定、能耗低。

六、保温发泡

（一）技术要求

1.管道整体应牢固结合，形成三位一体结构。预期寿命与剪切强度、抗蠕变性能，满足《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T29047标准的要求，并提供第三方检测报告。

2.保温管外观质量要求：

(1)外护管应为黑色，其内外表面目测不应有影响其性能的沟槽，不应有气泡、裂纹、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。

(2)外护管两端切割平整，并与外护管轴线垂直，角度误差不大于2.5度。

(3)预制直埋保温管产品、材料及相关试验要求必须符合GB/T29047标准中的所有要求。

（二）详细要求

1.材料

性能按GB/T29047-2012《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制保温管及管件》性能执行。

2.保温材料

（1）保温材料采用改性硬质聚氨酯泡沫塑料，其性能均符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GBT29047-2012）标准中的要求。

①密度≥45kg/m3，而且12米的长度范围内保证密度均匀，密度差不大于8kg/m3；

②径向抗压强度≥0.3MPa

③闭孔率≥88%，沿径向平均孔径≤0.5mm

④吸水率：（100℃，90min）≤10%

⑤导热系数：（50℃）≤0.033W/（m.K）

⑥耐温：140℃（峰值温度）

⑦保温层厚度不低于50mm

（2）提供改性硬质聚氨酯泡沫塑料的原材料产地、所有性能指标和技术参数。

（3）必须使用不含氟利昂的发泡剂，仅限于使用符合相关标准的原料，且提供发泡原料类型、型号及各项技术指标的检测报告及授权保证书。

（4）高密度聚乙烯外护管

①聚乙烯外护管的原材料长期机械性能符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T29047）标准的要求。

密度：>940kg/m3(20℃)

导热系数：0.43W/（m.K）

热膨胀系数：180×10-61/℃

断裂伸长率：≥350%

长期机械性能：>2000小时

耐环境应力开裂：＞1000小时

热稳定性（氧化诱导时间）：≥20min。

②外护管外径、最小壁厚及公差满足《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T29047标准要求。

③外护管使用的高密度聚乙烯原材料采用PE80级或更高级别（按GB/T18475规范分级）的纯原料制成，不得添加任何回收料、再生料。

④高密度聚乙烯原材料选用：上海金菲石油化工有限公司、齐鲁石化、吉林石化、天津中沙石化有限公司等同或高于上述厂家生产的高密度聚乙烯原材料。

⑤外护管表面不允许有气泡、裂纹及明显波纹（褶皱）、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。

⑥必须提供聚乙烯外护管的原材料产地及所有性能指标、技术参数。

⑦外护管的长期机械性能及耐环境应力开裂性能同时满足GB/T29047标准要求，并提供第三方检测报告。

（三）预制保温管件

1.技术标准

(1)预制保温管件执行以下标准：

《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T29047-2012

《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28-2014

(2)三通、弯头（弯管）、变径等预制保温管件必须采用热板焊接工艺或手提式挤出机焊接工艺进行聚乙烯外护管的焊接，确保焊缝强度等同于管材强度。

(3)采用管件外护管无缝化符合如下要求：

a.弯头保温层厚度要求：

弯头弧形结构处保温层厚度与其主管处保温层厚度一致，且弯头外护管不允许有焊缝。

b.三通保温层厚度要求：

三通支管的肩部弧形结构处保温层厚度与其主管处保温层厚度一致，且保温三通外护管披肩部位不允许有焊缝。

c.变径管保温层厚度要求：

变径管缩径弧形结构处保温层厚度与其主管处保温层厚度一致，且缩径部位不允许有焊缝。

（四）保温接头（补口）

1.定义

保温接头：预制直埋保温管之间或与管件、阀门连接处外护管的现场连接及现场发泡工艺。

2.保温接头方法

(1)对口焊接完成且焊缝检测合格后开始保温接头。工作管直径小于或等于DN200时，保温接头应采用热缩带式接头，工作管直径大于等于DN250且小于或等于DN450时，可采用热缩带式接头或电熔焊式接头，工作管直径大于等于DN500时，应采用电熔焊式接头。必须保证热熔带均匀受热，均匀熔化，保证套筒与母管焊接强度不小于本体强度，高密度聚乙烯热熔套焊接完成以后，必须进行100%气密性试验，试验压力不应小于0.02Mpa，2min内用肥皂水检验无泄漏即为合格。压力试验合格后才能进行聚氨酯发泡保温。

(2)为了保证管道泄漏检测系统的顺利实施，在电熔焊式接头或热缩带式接头完成以后，再次对其焊接周边进行手把焊接以加强焊接质量，包括跨越三通、弯头、异径管、直管连接接口处。

(3)宽度要求：钢管外径≤Φ159mm接头使用的热缩带宽度>150mm；钢管外径≥Φ219mm接头使用的热缩带宽度>225mm。

(4)补口聚氨酯保温：聚氨酯应采用机器发泡，发泡效果应达到与直管道相同的性能和保温效果。

(5)注料孔和排气口应进行密封及防水处理。

(6)提供保温管外护管和电热熔套“熔体质量流动速率”的检测报告，经认可后方可进场，最终要通过验收。

(7)提供电热熔套补口工艺和各种参数、及工艺标准。电热熔套两端与外护管两端重叠宽度不小于50mm，电热熔套横向搭接长度不小于100mm，电热熔丝宽度不小于50mm。

3.技术标准

保温接头标准应符合GB/T29047-2012《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》。

4.保温接头性能

保温接头套管性能满足GB/T29047-2012《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》。

(1)无渗水；

(2)能抵抗和传递由于地下管线轴向运动产生的轴向力；

(3)能抵抗径向力和弯距；

(4)能承受温度和温度变化的作用。

（五）玻璃棉保温管

技术要求：

1.玻璃棉保温管

（1）普通玻璃棉制品应满足GB/T13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》标准要求；

（2）煤球含量应不大于0.3%；

定型固化后的制品含水率应不大于1.0%；

（3）有机物含量指标响应图纸和环境要求；

（4）外观：表面应平整，纤维分布均匀，不得有妨碍使用的伤痕、污迹、破损，轴向无翘曲且端面垂直，若存在外覆层，外敷层与基材的粘结应平整牢固。

（5）尺寸及密度允许偏差

管壳的偏心度应不大于10%，其他符合下表的规定。

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 长度（mm） | +10 -3 |
| 内径（mm） | +3 -1 |
| 厚度（mm） | +5 -2 |
| 密度（kg/m3） | +15% 不允许负偏差 |

纤维平均直径应不大于7.0微米；

（6）玻璃棉保温管厚度为50mm；

（7）热荷重收缩温度应不小于250℃；

（8）燃烧性能达到标称的GB8624-2012规定的等级，不低于A（A2）级；

（9）产品试验方法严格按照GB/T13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》、GB/T5480-2017《矿物棉及其制品试验方法》及GB/T8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》执行。

（六）橡塑海绵保温管

1.橡塑保温海棉满足GB/T17794-2008《柔性泡沫橡塑绝热制品》标准要求。

2.橡塑海绵保温管厚度具体要求响应图纸和环境要求。

3.燃烧性能和物理性能执行表1中Ⅰ类标准要求。

表1：燃烧性能及物理性能指标

| 项目 |  | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I类 |
| 表观密度 |  | kg/m3 | ≤95 |
| 燃烧性能 |  | — | 氧指数≥32%且烟密度≤75 |
|  |  |  | 当用于建筑领域时，制品燃烧性能应不低于GB8624-2006 C级 |
| 导热系数 | -20℃(平均温度） | W/(m˙K) | ≤0.034 |
|  | 0℃（平均温度） |  | ≤0.036 |
|  | 40℃(平均温度） |  | ≤0.041 |
| 透湿性能 | 透湿系数 | g/(m˙s˙Pa) | ≤1.3X10-10 |
|  | 湿阻因子 |  | ≥1.5X103 |
| 真空吸水率 |  | % | ≤10 |
| 尺寸稳定性 105℃±3℃,7d |  | % | ≤10.0 |
| 压缩回弹率 压缩率50%，压缩时间72h |  | % | ≥70 |
| 抗老化性 150h |  | — | 轻微起皱，无裂纹，无针孔，不变形 |

4.形状为管。管的规格尺寸和允许偏差，见表2。

表2：管的规格尺寸和允许偏差(单位为毫米)

| I类 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长（L) |  | 内径(d) |  | 壁厚(A) |  |
| 尺寸 | 允许偏差 | 尺寸 | 允许偏差 | 尺寸 | 允许偏差 |
| 1800 2000 | +10 | 6≤d≤22 | +3.5 +1.0 | 3≤h≤15 | +3 0 |
|  |  | 22<d≤108 | +4.0 +1.0 |  |  |
|  |  |  |  | h>15 | +5 0 |
|  |  | d>108 | +6.0 +1.0 |  |  |

5.除去工厂机械切割出的断面外，所有表面均应有自然的表皮。产品表面平整，允许有细微、均匀的折皱，但不应有明显的起泡、裂口等可见缺陷。

6.产品试验方法严格按照本标准执行。

（七）聚乙烯保温板

满足GB/T17794-2008相关标准要求。

1.板的规格尺寸和允许偏差见表3(单位为毫米)

| I类 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长（L) |  | 宽(w) |  | 厚(A) |  |
| 尺寸 | 允许偏差 | 尺寸 | 允许偏差 | 尺寸 | 允许偏差 |
| 2000 4000 6000 8000 10000 15000 | ±10 ±10 ±15 ±20 ±25 ±30 | 1000 1500 | ±10 | 3≤h≤15 | +3 0 |
|  |  |  |  | h>15 | +5 0 |

2.其他同2中橡塑海绵保温管标准要求。

（八）挤塑板

1.挤塑聚苯板（XPS），满足GB/T30595-2014《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》标准要求；

2.挤塑板规格为1.8m*1.7m*0.06m(挤塑板可粘结），其他规格响应图纸要求；

3.挤塑板应为阻燃型，且应为不掺加非同一厂家挤塑板产品回收料的不带表皮的毛面板或带皮的开槽板。其性能和尺寸允许偏差应符合表4和表5要求。

表4：挤塑板性能要求

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 导热系数（25℃）/[W/(m·K)] | 不带表皮的毛面板，≤0.032； 带表皮的开槽板，≤0.030； |
| 垂直于板面方向的抗拉强度/MPa | ≥0.20 |
| 压缩强度/MPa | ≥0.20 |
| 弯曲变形°/mm | ≥20 |
| 尺寸稳定性/% | ≤1.2 |
| 吸水率(V/V)/% | ≤1.5 |
| 水蒸气透湿系数/[Pa·m·s)] | 3.5-1.5 |
| 氧指数/% | ≥26 |
| 燃烧性能等级 | 不低于B2级 |
| 对带表皮的开槽板，弯曲试验的方向与开槽方向平行。 |  |

表5：挤塑板尺寸允许偏差

| 项目 | 尺寸允许偏差/mm |
| --- | --- |
| 厚度 | +3.5 +1.0 |
| 长度 | ±2 |
| 宽度 | ±1 |
| 对角线差 | 3 |
| 板边平直 | 2 |
| 板面平整度 | 2 |
| 注：本表的尺寸（长×宽）允许偏差值以1200mm×600mm 的挤塑板为基准。 |  |

4.挤塑板的表观密度为28kg/m3。

5.挤塑板应侧立搬运，在运输过程中一个侧立贴实，并与运输设备固定好，严禁烟火，不应重压猛摔或与锋利物品碰撞，以避免破坏和变形。挤塑板应远离火源，防止与腐蚀性介质接触，不应露天长期暴晒。

七、其它

（一）灰砖

技术要求

1.蒸压灰砖

（1）以粉煤灰、生石灰为主要原料，可掺加适量石膏等外加剂和其他集料，经坯料制备、压制成型、高压蒸汽养护而制成的砖。

（2）标准要求

蒸压灰砖必须符合JC239-2014《中华人民共和国建材行业标准蒸压粉煤灰砖》的标准要求；

蒸压灰砖材料中粉煤灰应符合JC/T409-2016《中华人民共和国建材行业标准硅酸盐建筑制品用粉煤灰》的规定；生石灰应符合JC/T621《中华人民共和国建材行业标准硅酸盐建筑制品用生石灰》的规定；其他材料其他原材料应符合相关标准的规定，并对砖耐久性、环境和人体不应产生有害影响。

（3）尺寸、外观质量和尺寸偏差

蒸压灰砖的公称尺寸为：长度240mm、宽度115mm、高度53mm。外观质量和尺寸偏差应符合表1的规定。

表1：外观质量和尺寸偏差

| 项目名称 |  |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观质量 | 缺棱掉角 | 个数/个 | ≤2 |
|  |  | 三个方向投影尺寸的最大值/mm | ≤15 |
|  | 裂纹 | 裂纹延伸的投影尺寸累计/mm | ≤20 |
|  | 层裂 |  | 不允许 |
| 尺寸偏差 | 长度/mm |  | +2 -1 -- -1 |
|  | 宽度/皿 |  | ±2 |
|  | 高度/mm |  | +2 -1 |

（4）强度等级

强度等级应符合表2的规定。

表2：强度等级

| 强度等级 | 抗压强度（MPa） |  | 抗折强度（MPa） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 单块最小值 | 平均值 | 单块最小值 |
| MU10 | ≥10.0 | ≥8.0 | ≥2.5 | ≥2.0 |
| MU20 | ≥20.0 | ≥16.0 | ≥4.0 | ≥3.2 |

（5）抗冻性

抗冻性应符合表3的规定，使用条件应符合GB50176-2016《民用建筑建设热工设计规范》的规定。

表3：抗冻性

| 使用地区 | 抗冻指标 | 质量损失率 | 抗压强度损失率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏热冬暖地区 | D15 | ≤5% | ≤25% |
| 夏热冬冷地区 | D25 |  |  |
| 寒冷地区 | D35 |  |  |
| 严寒地区 | D50 |  |  |

（6）线性干燥收缩值应不大于0.50mm/m。

（7）碳化系数应不小于0.85。

（8）吸水率应不大于20%。

（9）放射性核素限量应符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》的规定。

（10）试验方法按GB/T4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》进行。

（11）砖装卸时，不应碰撞、扔摔，应轻码轻放，不应翻斗倾卸；砖堆放、运输时，应有可靠的防雨措施。

2.普通灰转

以粉煤灰、石灰或水泥为主要原料，可掺加适量石膏、外加剂和集料等，经坯料制备、成型、高压或者常温蒸汽养护而制成的实心粉煤灰砖。等级为MU10。

普通灰砖的详细技术参数参照JC239-2014《中华人民共和国建材行业标准蒸压粉煤灰砖》的标准要求。

（二）红砖

GB/T 5101-2017烧结普通砖

（三）混凝土

技术要求

1.预拌砼执行规范JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》、《预拌砼》（GB/T14902-2012）、GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》、《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2013）、《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）、《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107-2010）、《混凝土耐久性检验评定标准》（JGJ/T193-2009）等国家和省市行业相关规范、标准要求。

2.原材料质量标准：

（1）水泥、集料、矿物掺合料、外加剂等原材料进厂应具有质量证明文件；

（2）水泥：用于预拌砼的水泥必须符合GB175-2007及现行国家技术标准；

（3）用于预拌砼的其它材料必须符合现行国家《规范》与技术标准。

3.制备标准：

（1）材料贮存应符合GB/T14902-2012规定的要求；

（2）搅拌车：应符合JB/T9142标准规定的固定式搅拌车；

（3）砼运输搅拌车应符合JG/T5094的标准规定；

以上所列标准，在合同执行过程中应按最新有效版本执行，当有关标准相互矛盾时，应按要求高的执行。